## Cистема управления нагревателями UniHeater

В системах автоматизации физических измерений на исследовательских установках часто возникают задачи, связанные с нагревом физических объектов по заданному графику или поддержанием заданной температуры различных объектов. Здесь описывается система регулирования температуры, успешно применяемая в ряде автоматизированных систем:

- в отделениях 4, 5, 19 ВНИИЭФ г.Саров

- в ЛЯП, ЛЯР ОИЯИ г.Дубна

- в проекте PHOS, CERN, Швейцария

Как правило:

- Нагрев объектов производится при помощи электрических нагревателей (также именуемых для краткости печами) с мощностью от 100 до 2500 Вт, питаемых от сети переменного тока (~220В).

- Температура нагреваемого объекта и нагревателя контролируется при помощи резистивного датчика или термопары, подключенной к одному из измерительных каналов.

- Управление нагревателем производится с помощью твердотельного реле или с помощью специально разработанного для этих целей тиристорного регулятора мощности. Твердотельные реле работают в ключевом режиме и осуществляют переключение цепи при нулевом токе, что обеспечивает высокое КПД и низкий уровень электрических помех.

- На случай пробоя твердотельного реле предусматривается дублирование управления с помощью блокирующего электромагнитного контактного реле, последовательно включенного в цепь нагрузки. Обычно это нормально-разомкнутое реле, которое в рабочем режиме постоянно включено, чтобы минимизировать износ контактов, однако по сигналу блокировки или в случае потери управления (по сторожевому таймеру) принудительно отключает нагрев. Это обеспечивает безопасность системы в случае пробоя твердотельного реле или сбоя компьютера.

- В газовых системах канал нагревателя может быть также связан с датчиком давления, если давление зависит от нагрева печи. Датчик давления участвует в выработке сигнала блокировки.

- Регистрация и управление делается при помощи промышленных модулей серии 7000 или, реже, при помощи промышленных измерительных карт (например, PCL-818, DIO-144).

- Автоматизированные системы работают под управлением прикладных программ, разработанных в инструментальном пакете CRW-DAQ.

В качестве метода для регулирования мощности печей выбран метод широтно-импульсной модуляции с периодом 2…5 секунд. В этом методе регулирования нагреватель работает в ключевом режиме и управляется логическим сигналом “включить/выключить”, который представляет из себя меандр с постоянным периодом и переменной скважностью (или точнее коэффициентом заполнения). В качестве параметра для контроля мощности принимается QX - коэффициент заполнения меандра в процентах, т. е. отношение (в процентах) длительности состояния “включен” к длительности периода модуляции меандра (Рисунок 1). Другими словами, параметр QX определяет среднюю мощность (усредненною за период меандра) по отношению к максимальной (постоянно включенный нагреватель).

Рисунок 1

Допустимость выбранного метода регулирования связана с тем, что объекты с указанными мощностями достаточно массивны и  поэтому  обладают большой инерцией. Характерное время реакции при нагреве составляет для этих объектов минуты или часы, что на 1-2 порядка превышает период модуляции. Поэтому все колебания температуры, связанные с меандром, эффективно интегрируются (сглаживаются) и на наблюдаемой температуре объекта практически не проявляются. В случае малоинерционных нагреваемых объектов, когда период меандра сопоставим с временем реакции нагреваемого объекта, этот метод становится недопустимым из-за того, что меандр будет проявляться в виде колебаний температуры объекта.

Другое условие применимости данной системы – допустимость кратковременной (несколько секунд) подачи на нагревательный элемент (например, спираль) полной мощности (~220 В). Этот факт необходимо учитывать при создании нагревательных элементов.

Система управления нагревом имеет такие преимущества:

- Малое потребление по мощности и высокий КПД регулятора мощности. Это связано с тем, что управляющая электроника работает в ключевом режиме.

- Небольшое число кабелей. Для управления нагревателями при применении измерительных модулей серии 7000 для связи с управляющим компьютером требуется 2-х проводная линия RS485, а все остальные кабельные работы имеют локальный характер (вблизи размещения нагревателей).

- Возможность дистанционного управления большим числом нагревателей.

- Возможность круглосуточного поддержания температуры произвольно длительное время, не требуя постоянного присутствия персонала.

- Возможность задания произвольного графика нагрева печей.

- Поддержание температуры с точностью около 1 градуса в широком интервале температур.

- Сравнительно невысокая стоимость в расчете на канал регулирования. Это связано с тем, что для управления можно использовать дешевые цифровые каналы, например, на один 16-разрядный цифровой модуль можно подключить 8 или 16 нагревателей (в зависимости от того, используется ли релейная блокировка для обеспечения отказоустойчивости системы).

- Регулятор мощности не создает помех по сети, так как переключение твердотельного реле идет при нулевом токе сети 50 Гц.

- Применение программных блокировок в сочетании с модулями серии 7000 со встроенным сторожевым таймером позволяют создавать высоконадежные системы регулирования для опасных установок.

Особое внимание следует уделить надёжности и аварийной защищенности нагревательных систем, предназначенных для опасных работ. Эти системы ни в коем случае не должны допускать перегрев объектов выше критического уровня, а в ряде случаев также блокировать нагреватель по превышению давления, уровня радиации и т.д.

Высоконадежные системы должны создаваться на модулях 7000 серии и содержать релейную блокировку. Предусмотрены следующие степени защиты:

- Система защищена от сбоя или “зависания” компьютера, так как модули 7000 серии имеют сторожевой таймер, который при прекращении поступления команд от компьютера автоматически выключает нагреватель и включает релейную блокировку.

- Система защищена от разрыва связи компьютера и измерительных модулей программно (со стороны компьютера) и аппаратно (за счет сторожевого таймера в модулях серии 7000).

- Система защищена от пробоя твердотельных реле за счет наличия дублирующей релейной блокировки.

- Предусмотрена блокировка по превышению температуры, давления и по сторожу (который срабатывает при прекращении поступления данных от измерительных модулей). Возможна и более сложная блокировка внешним сигналом (например, по датчикам радиации).

Таким образом, система может (при соблюдении ряда условий) эксплуатироваться в установках, требующих повышенной надежности и аварийной защиты.

Нагревательные системы работают под управлением программ, выполненных в пакете CRW-DAQ. Здесь описаны интерфейсные элементы, через которые пользователь управляет нагревателями и настройкой блокировок. Для этой цели существует две мнемосхемы: “КОНТРОЛЬ ” и “НАСТРОЙКА ”.

### КОНТРОЛЬ НАГРЕВАТЕЛЕЙ UNIHEATER

Эта мнемосхема содержит основной интерфейс для управления нагревателями установки. Назначение мнемосхемы (Рисунок 2) – визуальное представление состояния нагревателей и их основных параметров, а также доступ к функциям:

- Включения/выключения нагрева,

- Задания требуемой температуры стабилизации,

- Задания  номера термопары, по которой контролируется температура,

- Вызова мнемосхемы “НАСТРОЙКА ” для детальной настройки параметров стабилизации и блокировки.

Рисунок 2

Мнемосхема дает возможность управления 8, 16, 24 или 32 нагревателями (в зависимости от конфигурации). На данном рисунке для примера изображена мнемосхема панели управления на 8 нагревателей. Каждый нагреватель имеет индивидуальные параметры. Далее будет говориться просто о нагревателе (или печи), опуская пояснение "с данным номером".

Для включения нагревателя надо выполнить следующие действия:

- Задать требуемую температуру стабилизации нагревателя в поле T>. Система будет стремиться удержать температуру около температуры стабилизации (с небольшими колебаниями).

- Проверить и при необходимости изменить номер термопары, используемой для контроля температуры  нагревателя в поле Т№. Текущая температура контрольного датчика нагревателя отображается в поле T<.

- Проверить параметры регулятора мощности и блокировки нажатием на кнопку вызова настройки нагревателей “,  или ”. Подробнее смотри тему “НАСТРОЙКА ”

- Нажать кнопку включения нагревателя .  Кнопка "утапливается" .

При работе нагревателя действуют такие соглашения:

- Красный цвет говорит о включении нагрева при температуре ниже температуры стабилизации .

- При превышении температуры стабилизации красный цвет гаснет и нагрев выключается .

- В нормальном состоянии индикатор нагрева то гаснет, то загорается, так как текущая температура колеблется вокруг температуры стабилизации.

- При срабатывании блокировки (по температуре, давлению или внешнему сигналу) изображение нагревателя перечеркивается красным перекрестием  или  в зависимости от того – включен нагреватель или нет, а также индикатор Блк.  становится красным.

- Красный цвет индикатора Упр.  показывает непосредственное включение нагрева (твердотельного реле) в зависимости от импульсов управляющего меандра. Мигание индикатора говорит о нормальной работе управления.

Для выключения нагревателя надо:

- Нажать "утопленную" кнопку включения нагревателя. При этом кнопка возвращается в исходное состояние .

### НАСТРОЙКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ UNIHEATER

Мнемосхема настройки нагревателей (Рисунок 3) служит для более детальной настройки параметров данного нагревателя. В отличие от мнемосхемы контроля нагревателей, на которой отображается состояние сразу всех печей и которая в нормальном состоянии обычно отображается на экране, мнемосхема настройки нагревателей показывает состояние редко редактируемых параметров данного (выбранного) нагревателя, на котором нажата кнопка “,  или ”.  В нормальном состоянии эта мнемосхема скрыта и не видна на экране. Она появляется только по вызову из диалога контроля нагревателей.

Рисунок 3

В первую очередь следует учесть, что все изменения параметров в мнемосхеме кроме кнопки “ Звук” возымеют действие только после нажатия кнопки подтверждения “”. При этом раздается звук щелчка и мнемосхема закрывается. Для её вызова снова надо нажать кнопку “,  или ”  в мнемосхеме “КОНТРОЛЬ ”.

В мнемосхеме имеются числовые поля ввода  и кнопки с фиксацией. При нажатии левой кнопкой мыши на активную кнопку  она переводится в пассивное состояние , в котором остается до следующего нажатия. Точно так же пассивная кнопка , нажатием мыши переводится в активное состояние .

Кнопкой “ Вкл. ” можно перевести печь в пассивное или активное состояние. В пассивном состоянии печь выключена, не реагирует ни на какие сигналы и нажатия кроме кнопки вызова настройки печи и кнопки активизации печи. Пассивный режим печи был сделан для систем, в которых число печей не равно 8, 16, 24 или 32 – “лишние” печи просто находятся в пассивном состоянии. Кроме того, нагреватели могут быть переведены в пассивное состояние для предотвращения случайного включения при опасных работах.

Кнопкой “ Звук” можно включать и выключать звуковые сообщеня о блокировке и обрыве линии. Состояние  или  означает, что звук выключен или включен. В отличие от других кнопок, выключение звука не требует подтверждения.

Настройка регулятора мощности.

Для хорошей работы системы стабилизации нужна настройка параметров регулятора мощности. В данной системе управление температурой нагревателей идет за счет широтно-импульсной модуляции с переменной мощностью. Мощность меняется от 0 до 100 процентов и означает просто долю (по времени) логического состояния "включен" за период модуляции меандра. Например, мощность 20% при периоде 5 секунд означает, что нагреватель 1 секунду включен, а 4 секунды отключен. Можно также сказать, что мощность QX - это мощность в процентах от максимальной (если принять за 100% мощность постоянно включенной печи). В окне надо задать поля Tверх, Tнижн, Q1, Q2, Q3.

Алгоритм работы регулятора мощности QX:

Пусть

T   - текущая температура.

Tc - температура стабилизации.

Tверх – верхний порог температуры.

Tнижн – нижний порог температуры.

- Если T<Tc-Tнижн, то выдается мощность Q1. Это сделано для быстрого "грубого" выхода к температуре стабилизации.

- Если Tc-Tнижн<T<Tc, то выдается мощность Q2. Это сделано для более медленного подогрева вблизи температуры стабилизации для ослабления амплитуды "качания" вокруг температуры стабилизации.

- Если Tc<T<Tc+Tверх, то выдается мощность Q3. Это сделано для легкого подогрева вблизи температуры стабилизации для ослабления амплитуды "качания" вокруг температуры стабилизации.

- Если T>Tc+Tверх, то выдается мощность 0 (нагрев выключается).

Как выбрать параметры ?

Для каждой (постоянной) мощности Qc максимальный нагрев печи будет происходить до температуры Tc=T(Qc). Соответственно, каждой температуре стабилизации Tс соответствует мощность Qс(Tс), при которой температура за длительное время асимптотически приближается к заданной Tс.

Так было бы при стационарных условиях:

- постоянное напряжение в сети

- постоянная температура окружающей среды

- постоянные условия теплоотвода

Но так как эти условия непостоянны, температура при постоянной мощности Q будет колебаться около значения T(Q).

Значения Q1,Q2,Q3 для температуры стабилизации Tс должны удовлетворять условиям:

0  Q3  Qc(Tс)  Q2  Q1  100 %

Другими словами, Q3 заведомо должно не хватать для удержания температуры выше Tс, а Q2 заведомо должна нагревать выше Tс. Надо также учитывать, что:

- Приближение Q2,Q3 к Qc(Tс) уменьшает амплитуду колебаний вокруг Tс, но ухудшает устойчивость по отношению к изменению внешних параметров (напряжения сети или условий охлаждения).

- Повышение Q1 ведет к ускорению предварительного  нагрева, но также может вызвать перегрев печи за счет её инерционности. Для устранения перегрева вводится Tнижн, то есть не достигая температуры стабилизации, заранее снижаем мощность.

- Для надежной защиты от перегрева вводится Tверх, при превышении которого печь выключается совсем (Q=0).

Настройка блокировки.

В программе предусмотрена блокировка нагревателей:

- По превышению давления. Эта блокировка срабатывает, если значение давления (отображаемое в поле “P<”) по датчику, номер которого вводится в поле “P№” превышает критическое значение, вводимое в поле “P>”. Блокировка по давлению может быть отключена кнопкой  напротив поля “P>”.

- По превышении времени ожидания сторожа  WDT (WatchDogTimer). Эта блокировка срабатывает, если в течение времени, вводимого в поле “WDT” отсутствуют данные от датчиков температуры или давления. Такое возможно, например, при разрыве связи RS-485 между модулями серии 7000 и компьютером. Блокировка по таймеру может быть отключена кнопкой  напротив поля “WDT”.

- По превышению температуры. Эта блокировка срабатывает, если значение температуры (отображаемое в поле “T<” мнемосхемы “КОНТРОЛЬ ”) по датчику, номер которого вводится в поле “Терм-ра” превышает критическое значение, вводимое в поле “T>”. Блокировка по температуре может быть отключена кнопкой  напротив поля “T>”.

- По внешней блокировке. Эта блокировка зависит от конкретной измерительной системы  и может включать более сложную логику блокировок. Внешняя блокировка должна целиком управляться другим программным модулем и здесь не описывается.

Таким образом, надо:

- Ввести давление блокировки в поле “P>”.

- Ввести номер датчика давления  блокировки в поле “P№”.

- Установить время сторожевого таймера (в секундах) в поле “WDT”.

- Ввести температуру блокировки в поле “T>”.

- Кнопками  справа от блокировок давления, таймера и температуры выбрать используемые ( - блокировка разрешена,  - блокировка запрещена).

При возникновении блокировки происходит следующее:

- Сбрасывается в 0 сигнал управления нагревателя (твердотельное реле отключается).

- Выдается сигнал блокировки, который используется для включения релейной блокировки (если она имеется).

- Каждые 30 секунд выдается звуковое сообщение о блокировке для привлечения внимания оператора.

- Печь отображается в блокированном состоянии .

После устранения причин, вызвавших блокировку, печь возвращается в нормальный режим работы.

Принципиальная схема канала нагревателя UniHeater:

На рисунке 4 изображена принципиальная схема канала нагрева UniHeater.   Она включает твердотельное реле, включаемое по сигналу меандра GATE и нормально-разомкнутое электромагнитное реле, включаемое по инверсному сигналу блокировки BLK. Твердотельное реле обеспечивает регулирование температуры, а реле блокировки — безопасность работы в случае пробоя твердотельного реле, блокировки по превышению температуры или давления, по внешней блокировке или по сторожевому таймеру. Регулирование осуществляется по датчику температуры T, а блокировка - по датчиками температуры T, давления P и внешней блокировки E.

Solid state relay

~220V AC

BLK

GATE

Heater

Load

T

Normal-opened

electromagnetic

relay

External blocking

P

Рисунок 4