## Подсистема управления нагревом

В системах автоматизации физических измерений часто возникают задачи, связанные с нагревом и поддержанием заданной температуры различных объектов. В этом разделе описывается система регулирования температуры, успешно применяемая в ряде автоматизированных систем:

- в отделениях 4,5,19 ВНИИЭФ г.Саров

- в ЛЯП,ЛЯР ОИЯИ г.Дубна

- в проекте PHOS, CERN, Швейцария

Как правило:

- Нагрев объектов производится при помощи электрических нагревателей (именуемых далее печами) с мощностью от 100 до 2500 Вт, питаемых от сети переменного тока (220В).

- Температура печи контролируется при помощи термопары, подключенной к одному из измерительных каналов.

- Управление печью производится при помощи специально разработанного для этих целей тиристорного регулятора мощности или при помощи твердотельного реле.

- В газовых системах печь может быть также связана с датчиком давления, если давление зависит от нагрева печи.

- Регистрация и управление делается при помощи промышленных модулей серии 7000 или, реже, при помощи промышленных измерительных карт (например, PCL-818, DIO-144).

- Автоматизированные системы работают под управлением программ, выполненных в пакете CRW-DAQ.

В качестве метода для регулирования мощности печей выбран метод широтно-импульсной модуляции с периодом 2-5 секунд. В этом методе регулирования печь работает в ключевом режиме, управляемая логическим сигналом “включить/выключить”, который представляет из себя меандр с постоянным периодом и переменной скважностью. Под скважностью здесь  понимается отношение (в процентах) длительности состояния “включен” к длительности периода модуляции (Рисунок 1). Другими словами, скважность определяет среднюю мощность (осредненную за период) по отношению к максимальной (постоянно включенная печь).

Рисунок 1

Допустимость выбранного метода регулирования связана с тем, что объекты с указанными мощностями достаточно массивны и  поэтому инерционны. Характерное время реакции при нагреве составляет для этих объектов минуты или часы, что на 1-2 порядка превышает период модуляции. Поэтому все колебания, связанные с меандром, эффективно интегрируются и на наблюдаемой температуре объекта не проявляются. В случае малоинерционных нагреваемых объектов, когда период меандра сопоставим с временем реакции нагреваемого объекта, этот метод становится недопустимым из-за того, что меандр будет проявляться в виде колебаний температуры объекта.

Другое условие применимости данной системы – допустимость кратковременной (несколько секунд) подачи на нагревательный элемент (например, спираль) полной мощности (220 В). Этот факт необходимо учитывать при создании нагревательных элементов.

Система управления нагревом имеет такие преимущества:

- Малое потребление по мощности и высокий КПД регулятора мощности. Это связано с тем, что управляющая электроника работает в ключевом режиме.

- Небольшое число кабелей. Для управления печью требуется один логический сигнал. При применении измерительных модулей серии 7000 для связи с компьютером требуется 2-х проводная линия RS485, а все остальные кабельные работы имеют локальный характер (вблизи размещения печей).

- Возможность дистанционного управления большим числом печей.

- Возможность круглосуточного поддержания температуры произвольно длительное время, не требуя постоянного присутствия персонала.

- Возможность задания произвольного графика нагрева печей.

- Поддержание температуры с точностью около 1 градуса в широком интервале температур.

- Сравнительно невысокая стоимость в расчете на канал регулирования. Это связано с тем, что для управления можно использовать дешевые цифровые каналы, например, на один 16-разрядный цифровой модуль можно подключить 16 печей. Регулятор мощности не создает помех по сети, так как переключение идет при нулевом токе сети 50 Гц.

- Применение программных блокировок в сочетании с модулями серии 7000 со встроенным сторожем позволяют создавать высоконадежные системы регулирования для опасных установок.

Особое внимание следует уделить надежности и аварийной защищенности нагревателных систем, предназначенных для опасных работ. Эти системы ни в коем случае не должны допускать перегрев объектов выше критического уровня, а в ряде случаев также блокировать печь по превышению давления, уровня радиации и т.д.

Высоконадежные системы должны создаваться на модулях 7000 серии и содержать релейную блокировку. Предусмотрены следующие степени защиты:

- Система защищена от сбоя или “зависания” компьютера, так как модули 7000 серии имеют сторож, который при прекращении поступления команд от компьютера автоматически выключает печь и включает релейную блокировку.

- Система защищена от разрыва связи компьютера и измерительных модулей программно (со стороны компьютера) и аппаратно (за счет сторожа в модулях серии 7000).

- Система защищена от пробоя тиристоров за счет наличия релейной блокировки.

- Предусмотрена блокировка по превышению температуры, давления и по сторожу (который срабатывает при прекращении поступления данных от измерительных модулей). Возможна и более сложная блокировка (например, по датчикам радиации).

Таким образом, система может (при соблюдении ряда условий) эксплуатироваться в установках, требующих повышенной надежности и аварийной защиты.

Нагревательные системы работают под управлением программ, выполненных в пакете CRW-DAQ. Здесь описаны интерфейсные элементы, через которые пользователь управляет нагревом печей и настройкой блокировок. Для этой цели существует две мнемосхемы: “КОНТРОЛЬ ПЕЧЕЙ” и “НАСТРОЙКА ПЕЧЕЙ”.

### КОНТРОЛЬ ПЕЧЕЙ

Эта мнемосхема содержит основной интерфейс для управления печами установки. Назначение мнемосхемы (Рисунок 2) – визуальное представление состояния печей и их основных параметров, а также доступ к функциям:

- Включения/выключения печи

- Задания требуемой температуры стабилизации

- Задания  номера термопары

- Вызова мнемосхемы “НАСТРОЙКА ПЕЧЕЙ” для детальной настройки параметров стабилизации и блокировки

Рисунок 2

Мнемосхема дает возможность управления 10, 20 или 30 печами (в зависимости от конфигурации). Каждая из печей имеет индивидуальные параметры. На данном рисунке для примера изображены 3 печи, остальные имеют точно такое же управление. Далее будет говориться просто о печи, опуская пояснение "с данным номером".

Для включения печи надо выполнить следующие действия:

- Задать требуемую температуру стабилизации печи в поле T>. Система будет стремиться удержать температуру около температуры стабилизации (с небольшими колебаниями).

- Проверить и при необходимости изменить номер термопары, используемой для контроля температуры  печи в поле Терм-ра.

- Проверить параметры скважности и блокировки нажатием на кнопку вызова настройки печей “”. Подробнее смотри тему “НАСТРОЙКА ПЕЧЕЙ”

- Нажать кнопку включения печи.  Кнопка "утапливается".

При работе печи действуют такие соглашения:

- Красный цвет говорит о включении печи (температура ниже температуры стабилизации) .

- При превышении температуры стабилизации красный цвет гаснет (печь выключается) .

- В нормальном состоянии печь то гаснет, то загорается (колеблется вокруг температуры стабилизации).

- При срабатывании блокировки изображение печи перечеркивается красным перекрестием  или  в зависимости от того – включена печь или нет, а также индикатор Блк.  становится красным.

- Красный цвет индикатора Упр.  показывает непосредственное включение печи в зависимости от импульсов скважности. Мигание индикатора говорит о нормальной работе управления.

Для выключения печи надо:

- нажать "утопленную" кнопку включения печи. При этом кнопка возвращается в исходное состояние .

### НАСТРОЙКА ПЕЧЕЙ

Мнемосхема настройки печей (Рисунок 3) служит для более детальной настройки параметров данной печи. В отличие от мнемосхемы контроля печей, на которой отображается состояние сразу всех печей и которая в нормальном состоянии обычно видна на экране, мнемосхема настройки печей  отображает состояние редко редактируемых параметров одной печи (той печи, на которой нажата кнопка “”), а кроме того, в нормальном состоянии мнемосхема скрыта (не видна на экране).

Рисунок 3

В первую очередь следует учесть, что все изменения параметров в мнемосхеме (кроме кнопки “ Звук”) возымеют действие только при нажатии кнопки подтверждения “ Принять”. При этом раздается звук и мнемосхема закрывается. Для ее вызова снова надо нажать кнопку “”  в мнемосхеме “КОНТРОЛЬ ПЕЧЕЙ”.

В мнемосхеме имеются числовые поля ввода  и кнопки с фиксацией. При нажатии левой кнопкой мыши на активную кнопку  она переводится в пассивное состояние , в котором остается до следующего нажатия. Точно так же пассивная кнопка , нажатием мыши переводится в активное состояние .

Кнопкой “ВКЛ ” можно перевести печь в пассивное или активное состояние. В пассивном состоянии печь выключена, не реагирует ни на какие сигналы и нажатия кроме кнопки вызова настройки печи и кнопки активизации печи. Пассивный режим печи был сделан для систем, в которых число печей не равно 10, 20 или 30 – “лишние” печи просто находятся в пассивном состоянии. Кроме того, печи могут быть переведены в пассивное состояние для предотвращения случайного включения при опасных работах.

Кнопкой “ Звук” можно включать и выключать звуковые сообщеня о блокировке и обрыве линии. Состояние  или  означает, что звук выключен или включен. В отличие от других кнопок, выключение звука не требует подтверждения.

Настройка скважности.

Для хорошей работы системы стабилизации нужна настройка параметров скважности. В данной системе управление температурой печей идет за счет широтно-импульсной модуляции с переменной скважностью. Скважность меняется от 0 до 100 процентов и означает просто долю (по времени) логического состояния "включен" за период модуляции. Например, скважность 20% при периоде 5 секунд означает, что печка 1 секунду включена, а 4 секунды "отдыхает". Можно также сказать, что скважность - это мощность в долях максимальной (если принять за 100% мощность постоянно включенной печи). В окне надо задать поля Tверх, Tнижн, Q1, Q2, Q3.

Алгоритм работы регулятора:

Пусть

T   - текущая температура.

Tc - температура стабилизации.

Tверх – верхний порог температуры.

Tнижн – нижний порог температуры.

- Если T<Tc-Tнижн, то выдается скважность Q1. Это сделано для быстрого "грубого" выхода к температуре стабилизации.

- Если Tc-Tнижн<T<Tc, то выдается скважность Q2. Это сделано для более медленного подогрева вблизи температуры стабилизации для ослабления амплитуды "качания" вокруг температуры стабилизации.

- Если Tc<T<Tc+Tверх, то выдается скважность Q3. Это сделано для легкого подогрева вблизи температуры стабилизации для ослабления амплитуды "качания" вокруг температуры стабилизации.

- Если T>Tc+Tверх, то выдается скважность 0 (печь выключается).

Как выбрать параметры ?

Для каждой (постоянной) скважности Qc максимальный нагрев печи будет происходить до температуры Tc=T(Qc). Соответственно, каждой температуре стабилизации Tс соответствует скважность Qс(Tс), при которой температура за длительное время приближается к заданной Tс.

Так было бы при стационарных условиях:

- постоянное напряжение в сети

- постоянная температура окружающей среды

- постоянные условия теплоотвода

Но так как эти условия непостоянны, температура при постоянной скважности Q будет колебаться около значения T(Q).

Значения Q1,Q2,Q3 для температуры стабилизации Tс должны удовлетворять условиям:

0  Q3  Qc(Tс)  Q2  Q1  100 %

Другими словами, Q3 заведомо должно не хватать для удержания температуры выше Tс, а Q2 заведомо должна нагревать выше Tс. Надо также учитывать, что:

- Приближение Q2,Q3 к Qc(Tс) уменьшает амплитуду колебаний вокруг Tс, но ухудшает устойчивость по отношению к изменению внешних параметров (напряжения сети или условий охлаждения).

- Повышение Q1 ведет к ускорению предварительного  нагрева, но также может вызвать перегрев печи за счет инерционности печи. Для устранения перегрева вводится Tнижн, то есть не достигая температуры стабилизации, заранее снижаем мощность.

- Для надежной защиты от перегрева вводится Tверх, при превышении которого печь выключается совсем (Q=0).

Настройка блокировки.

В программе предусмотрена блокировка печей:

- По превышению давления. Эта блокировка срабатывает, если значение давления (отображаемое в поле “P<”) по датчику, номер которого вводится в поле “Датчик P” превышает критическое значение, вводимое в поле “P>”. Блокировка по давлению может быть отключена кнопкой  напротив поля “P>”.

- По превышении времени ожидания сторожа  WDT (WatchDogTimer). Эта блокировка срабатывает, если в течение времени, вводимого в поле “WDT” отсутствуют данные от датчиков температуры или давления. Такое возможно, например, при разрыве связи RS-485 между модулями серии 7000 и компьютером. Блокировка по таймеру может быть отключена кнопкой  напротив поля “WDT”.

- По превышению температуры. Эта блокировка срабатывает, если значение температуры (отображаемое в поле “T<” мнемосхемы “КОНТРОЛЬ ПЕЧЕЙ”) по датчику, номер которого вводится в поле “Терм-ра” превышает критическое значение, вводимое в поле “T>”. Блокировка по температуре может быть отключена кнопкой  напротив поля “T>”.

- По внешней блокировке. Эта блокировка зависит от конкретной измерительной системы  и может включать более сложную логику блокировок. Внешняя блокировка должна целиком управляться другим программным модулем и здесь не описывается.

Таким образом, надо:

- Ввести давление блокировки в поле “P>”.

- Ввести номер датчика давления  блокировки в поле “Датчик P”.

- Установить время таймера (в секундах) в поле “WDT”.

- Ввести температуру блокировки в поле “T>”.

- Кнопками  справа от блокировок давления, таймера и температуры выбрать используемые ( - блокировка разрешена,  - блокировка запрещена).

При возникновении блокировки происходит следующее:

- Сбрасывается в 0 сигнал управления печью (печь отключается).

- Выдается сигнал блокировки, который используется для включения релейной блокировки (если она имеется).

- Каждые 30 секунд выдается звуковое сообщение о блокировке для привлечения внимания оператора.

- Печь отображается в блокированном состоянии .

После устранения причин, вызвавших блокировку, печь возвращается в нормальный режим работы.