Спецификация интерфейса DIM - сервера DEMO/GENDC/SERVER.

1. Общие настройки DIM сервера

| Параметр | Окружение | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя сервера имен | DIM_DNS_NODE | По месту | Определяется сетевым администратором |
| Порт сервера имен | DIM_DNS_PORT | 2505 | Стандартное значение по умолчанию |
| Порты данных DIM | --- | 5100,5101,5102,…,6000 | Стандартное значение по умолчанию |
| Имя DIM сервера | --- | DEMO/GENDC/SERVER | DEMO/GENDC – условное имя системы |

2. Соглашения о наименовании DIM сервисов

Имена DIM сервисов имеют составной вид, содержащий идентификаторы (латинскими буквами в верхнем регистре и цифрами), разделенные слэш-символом «/». Имена сервисов должны быть уникальными в пределах данной (локальной) сети.

Например:

GENDC/GEN1/PAR_MODE  - составное имя сервиса вида СИСТЕМА/ПОДСИСТЕМА/ПАРАМЕТР

│     │      │

│     │      └───── - параметр   PAR_MODE ( режим работы источника питания                 )

│     └──────────── - подсистема GEN1     ( источник питания TDK-Lambda Genesys №1         )

└────────────────── - система    GENDC    ( система источников питания  TDK-Lambda Genesys )

3. Таблица публикуемых DIM сервисов

| № | Имя сервиса | Тип сервиса | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENDC/GEN1/BT_AST | L | Кнопка режима автостарта. Бит 0 — состояние кнопки AST (autostart). Бит 1 — состояние параметра AST 0/1=OFF/ON. |
| 2 | GENDC/GEN1/BT_FLD | L | Кнопка режима защиты по току. Бит 0 — состояние кнопки FLD (foldback protection). Бит 1 — состояние параметра FLD 0/1=OFF/ON. |
| 3 | GENDC/GEN1/BT_OUT | L | Кнопка подключения выхода (нагрузки). Бит 0 — состояние кнопки OUT (output). Бит 1 — состояние параметра OUT 0/1=OFF/ON. |
| 4 | GENDC/GEN1/ERROR_CNT | D | Счетчик ошибок. Содержит число обнаруженных ошибок связи, протокола обмена, задания параметров и т.д. |
| 5 | GENDC/GEN1/ID_DATE | С | Строка даты последней проверки источника питания. Например: 2019/06/25 |
| 6 | GENDC/GEN1/ID_IDN | С | Строка идентификатора модели источника питания. Например: LAMBDA,GEN6-100 |
| 7 | GENDC/GEN1/ID_REV | C | Строка версии прошивки источника питания. Например: 1U1K:5.1.3 |
| 8 | GENDC/GEN1/ID_SN | C | Строка серийного номера источника питания. Например: 011B431-0003 |
| 9 | GENDC/GEN1/PAR_FENA | L | Регистр разрешения для ошибок (fault enable register). Управляет разрешением генерации событий (SRQ) при ошибках. Подробнее см. документацию TDK-Lambda. |
| 10 | GENDC/GEN1/PAR_FEVE | L | Регистр событий по ошибкам (fault event register). Содержит информацию о событиях, связанных с ошибками. Подробнее см. документацию TDK-Lambda. |
| 11 | GENDC/GEN1/PAR_FR | L | Регистр ошибок (fault register). Содержит текущий статус ошибок разных типов. Подробнее см. документацию TDK-Lambda. |
| 12 | GENDC/GEN1/PAR_MC | D | Измерение тока, Ампер (measure current). |
| 13 | GENDC/GEN1/PAR_MODE | L | Режим работы источника питания: 0/1/2/3 = OFF/CV/CC/ERROR. CV (constant voltage) – режим стабилизации напряжения. CC (constant current) – режим стабилизации тока. |
| 14 | GENDC/GEN1/PAR_MV | D | Измерение напряжения, Вольт (measure voltage). |
| 15 | GENDC/GEN1/PAR_MW | D | Измерение мощности, Ватт (measure watt). |
| 16 | GENDC/GEN1/PAR_OVP | D | Уровень защиты от перенапряжения (over voltage protection), Вольт. |
| 17 | GENDC/GEN1/PAR_PC | D | Установка тока стабилизации (programmed current), Ампер. |
| 18 | GENDC/GEN1/PAR_PV | D | Установка напряжения стабилизации (programmed voltage), Вольт. |
| 19 | GENDC/GEN1/PAR_RMT | L | Режим удаленного доступа: 0/1/2=LOC/REM/LLO. Подробнее см. документацию TDK-Lambda. |
| 20 | GENDC/GEN1/PAR_SENA | L | Регистр разрешения для статуса (status enable register). Подробнее см. документацию TDK-Lambda. |
| 21 | GENDC/GEN1/PAR_SEVE | L | Регистр событий для статуса (status event register). Подробнее см. документацию TDK-Lambda. |
| 22 | GENDC/GEN1/PAR_SRQ | D | Счетчик обнаруженных событий SRQ (service request). Подробнее см. документацию TDK-Lambda. |
| 23 | GENDC/GEN1/PAR_SR | L | Регистр статуса (status register). Подробнее см. документацию TDK-Lambda. |
| 24 | GENDC/GEN1/PAR_UVL | D | Уровень защиты по низкому напряжению (under voltage limit), Вольт. |
| 25 | GENDC/GEN1/POLL_ENABLE | L | Разрешение опроса COM порта, 0/1=OFF/ON. |
| 26 | GENDC/GEN1/POLL_RATE | D | Частота опроса COM порта (опросов в секунду), Герц. |
| 27 | GENDC/GEN1/RAMP_A | L | Состояние перехода по току (ramping ampers), 0/1=OFF/ON. |
| 28 | GENDC/GEN1/RAMP_V | L | Состояние перехода по напряжению (ramping volts), 0/1=OFF/ON. |
| 29 | GENDC/GEN1/RATE_A | D | Расчетная скорость перехода по току, Ампер/сек. |
| 30 | GENDC/GEN1/RATE_V | D | Расчетная скорость перехода по напряжению, Вольт/сек. |

Примечания:

- Допустимые типы : L/I/D/C=Long/Integer/Double/Char.

- В таблице указан список параметров для одной подсистемы GENDC/GEN1. Для других подсистем того же типа (например, GENDC/GEN2, с заменой GEN1 на GEN2) список сервисов аналогичен.